## Slide 1
WP5: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στους Δήμους
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved Grant agreement no.: 620906
Τεχνική Αξιολόγηση - Άλιμος
Εκπαιδευτικό Υλικό

## Slide 2
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Τοποθεσία: Άλιμος- Ελλάδα
Ο Δήμος Αλίμου συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης με αυτά του ήσυχου προαστίου που έχει πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού. O Δήμος εκτείνεται σε 7,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 41.720 κατοίκους. Στην παραλία του Αλίμου λειτουργεί η μεγαλύτερη μαρίνα της Ελλάδας, εντός της οποίας υπάρχει πλήθος δραστηριοτήτων αναψυχής και διασκέδασης. Ο Άλιμος είναι ένα σύγχρονο προάστιο, το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει τις ανέσεις των μεγάλων πόλεων με την προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο παρέχει ιδανικές συνθήκες για τους δημότες και τους επισκέπτες.
Έκταση: | 7,5 km²
Πληθυσμός: | 41.720 σύμφωνα με την απογραφή του 2011
Ετήσιες βαθμοημέρες θέρμανσης: | 947, Θερμοκρασία αναφοράς 18 °C
Ετήσιες βαθμοώρες ψύξης: | 4.840, Θερμοκρασία αναφοράς 26 °C
Πυκνότητα Πληθυσμού: | 5.563 κάτοικοι/km²
Κλίμα: | Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό, ημίξηρο, με ήπιο θερμό χειμώνα
Μέση θερμοκρασία το χειμώνα T °C: | 7 - 13,6 °C
Μέση θερμοκρασία το καλοκαίριT °C: | 22,8 - 31,8°C
εκταση, πληθυσμοσ και κλιματικα στοιχεια για τον αλιμο

## Slide 3
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Τοποθεσία: Άλιμος- Ελλάδα
O Άλιμος είναι ένας από τους παλαιότερους Δήμους της Αττικής. To αρχαίο toy όνομα ήταν Δήμος Αλιμούντος και είναι η γενέτειρα του μεγάλου αρχαίου ιστορικού Θουκυδίδη (λογότυπο του δήμου), ο οποίος θεωρείται ως ο πατέρας της επιστημονικής ιστορίας και του πολιτικού ρεαλισμού. Επίσης ο Άλιμος είναι ένας από τους πιο δραστήριους δήμους της Αττικής σχετικά με τις επενδύσεις σε υποδομές. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου επικεντρώνεται στην ποιότητα ζωής, την αειφορία και η προώθηση του τουρισμού.

## Slide 4
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Τοποθεσία: Άλιμος- Ελλάδα

## Slide 5
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν
Δημαρχείο
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

## Slide 6
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Οι παρεμβάσεις οι οποίες επιλέχθηκαν είναι τα αποτελέσματα του ιδανικού συνδυασμού της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης του κτηρίου, της θερμικής άνεσης και του κόστους. Στα πλαίσια αυτά μελετήθηκαν και προσομοιώθηκαν διαφορετικά σενάρια, ώστε να βρεθεί το βέλτιστο σχέδιο ανακαίνισης. Οι επιλεγμένες επεμβάσεις είναι:
Δημαρχείο: φυσικός/νυκτερινός εξαερισμός, παθητικά ηλιακά συστήματα, νέο σύστημα HVAC το οποίο θα είναι ένα πολυζωνικό σύστημα VRV, αντικατάσταση των λαμπτήρων από νέους λαμπτήρες LED, ενσωμάτωση ΦΒ στη στέγη ισχύος 15,26 kWp, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακού ελέγχου (BEMS).
Δημοτική Βιβλιοθήκη: φυσικός/νυκτερινός εξαερισμός, αντικατάσταση των παλιών συστημάτων ψύξης με νέα πιο αποδοτικά, αντικατάσταση του παλαιού λέβητα με έναν νέο τύπου Pellet, αντικατάσταση των λαμπτήρων από νέους λαμπτήρες LED, ενσωμάτωση ΦΒ στη στέγη ισχύος 5,73 kWp, εγκατάσταση θερμοστατών και μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης.
Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου: φυσικός/νυκτερινός εξαερισμός, νέο σύστημα HVAC το οποίο θα είναι ένα πολυζωνικό σύστημα VRV, αντικατάσταση των λαμπτήρων από νέους λαμπτήρες LED, ενσωμάτωση ΦΒ στη στέγη ισχύος 26,7 kWp, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακού ελέγχου (BEMS).
Σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 7
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Περιγραφή

## Slide 8
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Περιγραφή
Το Δημαρχείο Αλίμου βρίσκεται κοντά στην ακτή και οι επάνω όροφοι βλέπουν στη θάλασσα. Αποτελείται από πέντε ορόφους και ένα υπόγειο. Τα δύο πρώτα επίπεδα και το υπόγειο κατασκευάστηκαν το 1986, ενώ τα υπόλοιπα τρία προστέθηκαν το 1996.
Το κτήριο χρησιμοποιείται από τις 7:30 μέχρι τις 15:30 τις καθημερινές, εκτός από τον 4ο όροφο που στεγάζει το γραφείο του Δημάρχου και χρησιμοποιείται από τις 7:30 μέχρι τις 17:30. Το κτήριο φιλοξενεί 78 εργαζόμενους και περίπου 130 επισκέπτες ημερησίως.

## Slide 9
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχήμα και Προσανατολισμό
Ο προσανατολισμός του κτηρίου αποκλίνει 30ο μοίρες από τον Νότο.
Κάθε όροφος χωρίζεται σε δύο τμήματα, τον χώρο υποδοχής και τον χώρο γραφείων.
Το κτήριο είναι ελεύθερο απ’ όλες τις πλευρές και μόνο η βορειοδυτική πλευρά του κλιμακοστασίου έρχεται σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους του γειτονικού κτηρίου

## Slide 10
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχήμα και Προσανατολισμό
Επιφάνεια: | 1.286 m2
Θερμαινόμενη επιφάνεια: | 1.101 m2
Όγκος: | 4.468,8 m3
Έτος κατασκευής: | Ισόγειο & 1ος όροφος 1986 2ος, 3ος & 4ος όροφος 1996
Ετήσια Συνολική κατανάλωση: | 121 kWh/m2
Ισόγειο 305m2
Δεύτερος όροφος 158m2

## Slide 11
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Ενεργειακή Επιθεώρηση
Συλλογή στοιχείων καταναλώσεων (λογαριασμοί τριών ετών)
Ενεργειακή επιθεώρηση στο κτήριο (κέλυφος και μηχανολογικές εγκαταστάσεις)
Μετρήσεις φορτίων από τον πίνακα του κτηρίου (βοηθάει στον επιμερισμό της κατανάλωσης)
Μετρήσεις για τις εσωτερικές συνθήκες (Θερμοκρασία, επίπεδο φωτεινότητας, κτλ)
Λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων αυτών
Μοντελοποίηση του κτηρίου
Προσαρμογή του μοντέλου στις πραγματικές καταναλώσεις
Σύγκριση των μοντέλων της υφιστάμενης κατάσταση με το προτεινόμενο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 12
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κέλυφος - Οι τοίχοι είναι μονωμένοι με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 4 cm, που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο στρώσεις τούβλων.
Παράθυρα – Τα παράθυρα έχουν διπλά τζάμια και κουφώματα αλουμινίου. Σε όλους τους χώρους εργασίας, υπάρχουν ανοιγόμενα παράθυρα με διπλά τζάμια με κούφωμα αλουμινίου. Οι υαλοπίνακες επιτρέπουν μειωμένη εισροή ηλιακής ακτινοβολίας και κατά συνέπεια μειώνονται τα ψυκτικά φορτία.

## Slide 13
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (U-value) του κελύφους του κτηρίου είναι 0,886 W/m2K.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το U-value των δομικών στοιχείων κελύφους, όπως αυτές υπολογίζονται στη μελέτη θερμομόνωσης του κτηρίου.
Στοιχεία | Υλικά | U-Value (W/m2K)
Τοίχος | Διπλό τούβλο με μόνωση 4 cm | 0,53
Φέροντας Οργανισμός | Ενισχυμένο σκυρόδεμα | 0,57
Υπόγειο | Πλάκα από σκυρόδεμα με επίστρωση από μάρμαρο | 0,93
Οροφή | Επίπεδη πλάκα με μόνωση 4 cm | 0,45
Παράθυρα | Διπλά τζάμια με κούφωμα αλουμινίου | 3,49

## Slide 14
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αεροστεγανότητα και παθολογίες
Το κέλυφος έχει πολλές θερμογέφυρες λόγω του τύπου της κατασκευής των τοίχων, όπως περιγράφεται παραπάνω, και αυτά τα προβλήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στη θερμική μελέτη.
Μερικά από τα παράθυρα έχουν παρουσιάσει προβλήματα υγρασίας ενδιάμεσα των δύο υαλοπινάκων. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αντικατασταθεί, αλλά υπάρχουν ακόμα μερικά προβλήματα.
Το κέλυφος του κτηρίου δεν παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά την αεροστεγανότητα. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική απώλεια θερμότητας λόγω διείσδυσης αέρα από την κεντρική είσοδο που ανοίγει απευθείας στο γραφείο υποδοχής.

## Slide 15
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Φωτισμός
Ο φωτισμός γίνεται κυρίως από λαμπτήρες φθορισμού Τ8 με μαγνητικό ballast. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του φωτισμού στο κτίριο είναι 17.885 W. Όλοι οι τύποι των συστημάτων φωτισμού παρουσιάζονται παρακάτω:
Τύπος Α: Φωτιστικό οροφής, τετράγωνο, 60 cm x 60 cm, με 4 λάμπες Τ8 φθορισμού 18 W (4x18 W), μαγνητικό μπάλαστ, με ανακλαστήρα. Αυτό το σύστημα φωτισμού είναι το πιο κοινό στο κτίριο, που βρίσκεται κυρίως στα γραφεία.
Τύπος Β: Φωτιστικό οροφής, με 2 λάμπες Τ8 φθορισμού 36 W (2x36 W), μήκους 120 cm, ανακλαστήρα.
Τύπος Γ: Στρογγυλή λάμπα 35 W, που βρίσκεται στην τουαλέτα.
Τύπος Δ: Οβάλ φωτιστικό τοίχου 60 W, που βρίσκεται σε κάθε όροφο του κλιμακοστασίου.
Τύπος Ε: Κυκλικές λάμπες φθορισμού 32 W, βρίσκονται στην οροφή της εισόδου του κάθε ορόφου.

## Slide 16
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Συστήματα Ψύξης-Θέρμανσης
Όσον αφορά στο σύστημα θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού (HVAC), χρησιμοποιούνται δύο τύποι συστημάτων κλιματισμού:
α) μικρά αυτόνομα συστήματα και β) μονάδες στην οροφή και στο δάπεδο με αεραγωγούς, οι οποίες παρέχουν θέρμανση και ψύξη χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων A / C στο κτίριο είναι 228 kW.

## Slide 17
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Τα άλλα ηλεκτρικά φορτία την κάλυψη του εξοπλισμού του κτηρίου (ICT), όπως οι H/Y, servers, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ανελκυστήρες, ψύκτη νερού, μηχανή του καφέ και ψυγείο).
Η συνολική ισχύς τους είναι 63.210 W.
Συσκευές | Συνολική ισχύς (W)
H/Y | 35.500
Εκτυπωτές | 1,320
Φωτοτυπικά μηχανήματα | 6,550
Servers | 1.900
Ψύκτης νερού | 500
Καφετιέρα | 600
Ψυγείο | 840
Ανελκυστήρας | 16.000
Συνολική ισχύς | 63.210

## Slide 18
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Ενεργειακή Κατανάλωση
Ενεργειακή Κατανάλωση – Υφιστάμενη κατάσταση
Το μέγιστο ψυκτικό φορτίο είναι πολύ υψηλό και οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ζήτηση μεγιστοποιείται το μεσημέρι που είναι η θερμότερη περίοδο της ημέρας. Αντιθέτως, την περίοδο της θέρμανσης η ζήτηση μεγιστοποιείται τη νύχτα, όταν το κτίριο δεν λειτουργεί. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, η κατανάλωση ενέργειας φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση ή ψύξη.

## Slide 19
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Ενεργειακή Κατανάλωση
Ενεργειακή Κατανάλωση – Υφιστάμενη κατάσταση
Έτος | Τελική ενέργεια kWh | Πρωτογενής ενέργεια kWh | Εκπομπές CO2 kg CO2/kWh
2011 | 155.080 | 449.732 | 153.374
2012 | 162.360 | 470.844 | 160.574
2013 | 152.400 | 441.960 | 150.724
Μέσος όρος | 156.613 | 454.178 | 154.890

## Slide 20
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Ενεργειακή Κατανάλωση
Ενεργειακή Κατανάλωση – Υφιστάμενη κατάσταση
Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας επιμερίζεται μεταξύ των χρήσεων μέσω του προγράμματος προσομοίωσης EnergyPlus.
Σύγκριση της τρέχουσας ενεργειακής συμπεριφοράς και της μείωσης που επιτυγχάνεται από κάθε επέμβαση.

## Slide 21
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Στόχος του Σχεδίου Ανακαίνισης – Το σχέδιο ανακαίνισης αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις και περιορισμούς που επιβάλλονται από το Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, (i) οι προσόψεις των κτηρίων δεν θα πρέπει να αλλάξουν και, (ii) η εφαρμογή του σχεδίου ανακαίνισης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική παρεμπόδισεη για τους εργαζομένους και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες. Πλήρης ή μερική εκκένωση του κτηρίου δεν προβλέπεται.
Επιπλέον, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών ο Δήμος αναμένει ότι οι εργασίες ανακαίνισης θα χρηματοδοτηθούν από ιδιωτικά κεφάλαια (π.χ. μέσω μιας σύμβασης ΕΕΥ ή κάτι παρόμοιο). Η συμβολή του Δήμου στην επένδυση του αρχικού κεφαλαίου θα είναι περιορισμένη. Το γεγονός αυτό περιορίζει τις επιλογές για τις επεμβάσεις στις πιο συμβατικές αφού τα πιο καινοτόμα ενεργειακά συστήματα που είναι συνήθως πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον, αντιμετωπιζουν μεγαλύτερους κινδύνους, καθιστώντας πιο δύσκολη τη χρηματοδότηση.
Σχέδιο ανακαίνισης - Στόχος

## Slide 22
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Εμπόδια – Εκτός από τους παραπάνω περιορισμούς, υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτήριο, που προκύπτει από την πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον που περιορίζει τόσο το ηλιακό και αιολικό δυναμικό, όσο και, τη διαθεσιμότητα του χώρο για να τοποθετηθούν τα συστήματα ΑΠΕ.
Ως εκ τούτου, το σχέδιο ανακαίνισης αναπτύχθηκε μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς και τις δυσκολίες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο της εξοικονόμιση της ενέργειας ή την ποιότητα των εσωτερικών συνθηκών.
Σχέδιο ανακαίνισης - Εμπόδια

## Slide 23
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης
Κέλυφος Κτηρίου
Η προσθήκη της εξωτερικής μόνωσης διερευνήθηκε ως μέσο για τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Για τους σκοπούς της μοντελοποίησης θεωρήθηκε ένα μονωτικό υλικό με 0,032 W/mK θερμική αγωγιμότητα.
Τρεις διαφορετικές τιμές του πάχους, δηλαδή, 5 cm, 7 cm, και 10 cm μελετήθηκαν. Με εφαρμογή 5 cm εξωτερικής μόνωσης υπάρχει μια ετήσια μείωση στη θέρμανση του 4.517 kWh. Οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του πάχους της μόνωσης δεν επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.
Το EPS μονωτικό υλικό και ο φυσικός ορυκτοβάμβακας που εξετάστηκαν πηρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις.
Η προσθήκη της εξωτερικής μόνωσης μειώνει το U-value των τοίχων από 0,526 σε 0,272 W/m2K και το U-value της οροφής από 0,451 σε 0,250 W/m2K.

## Slide 24
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης
Κέλυφος Κτηρίου
Εξωτερική μόνωση (Διατηρητέα: εσωτερική μόνωση)
– Υψηλό κόστος με σχετικά μεγάλο χρόνο αποπληρωμής
– Μείωση της θέρμανσης, αύξηση της ψύξης (σχετικά χαμηλή ετήσια μείωση)

## Slide 25
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανοίγματα
Τα υπάρχοντα παράθυρα έχουν συνολικό U-vaue 3,49 W/m2K και θα αντικατασταθούν με low-e υαλοπίνακες σε πλαίσιο με θερμοδιακοπή. Μετά από έρευνα σχετικά με διαφορετικές τιμές U-vaue αποφασίστηκε ότι η βέλτιστη επιλογή θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες θερμικές ιδιότητες: U-πλαισίου 2,50 W/m2K, U-υαλοπινάκων 1,10 W/m2K και το συνολικό U-παραθύρου 1,80 W/m2K.
Μία επικάλυψη low-e προβλέπεται στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υαλοπίνακα για τη μείωση της εισερχόμενης θερμότητας. Οι υαλοπίνακες έχουν 42% ηλιακό συντελεστή και 66% μετάδοσης του φωτός.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 26
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανοίγματα
Βελτίωση κουφωμάτων
– Υψηλό κόστος με σχετικά μεγάλο χρόνο αποπληρωμής
– Μείωση της θέρμανσης, αύξηση της ψύξης (σχετικά χαμηλή ετήσια μείωση)
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 27
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Σκίαστρα
Εξωτερικά αναδιπλούμενα σκίαστρα έχουν επιλεγεί για τη σκίαση των προσόψεις, εκτός από της βορινής. Το μέγεθός τους είναι ανάλογο με τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων ούτως ώστε να παρέχουν πλήρη σκίαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα είναι πλήρως αναδιπλούμενα για να επιτρέπει τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να συμβάλει στη μείωση της θέρμανσης ενεργειακής ζήτησης.
Από τα αποτελέσματα της μεέτης σκιασμού συνάγεται το συμπέρασμα ότι η σκίαση είναι απαραίτητη στην ανατολική, νότια και δυτική όψη σε όλους τους ορόφους πάνω από τον 1ο όροφο, ενώ στη νότια πρόσοψη χρεαιάζεται και στον 1ο όροφο.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 28
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αερισμό/Νυχτερινός Δροσιμός
Αεραγωγοί θα εγκατασταθούν στη βόρεια και νότια πρόσοψη του κτηρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί διαμπερής αερισμός σε κάθε όροφο. Από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι σε κάθε όροφο, δύο ανοίγματα εισαγωγής αέρα πρέπει να τοποθετηθούν στό κάτω τμήμα της βόρειας πρόσοψη και δύο ανοίγματα εξόδου στο πάνω τμήμα της νότιας πρόσοψης.
Αυτό το σύστημα θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας το καλοκαίρι (νυχτερινός αερισμός) για την ψύξη του εσωτερικού χώρου (15 ACH).
Τα ανοίγματα εξαερισμού θα πρέπει να συνδεθούν με αισθητήρες για την εξωτερική θερμοκρασία και θα λειτουργούν μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 29
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης
Παθητικά Ηιακά Κέρδη
Η μεγάλη ποσότητα των ηλιακών κερδών που συγκεντρώνονται στο νότιο τμήμα του κτηρίου προκαλέι υπερθέρμανση στα παρακείμενα γραφεία (λόγω αλλαγής της διαρρύθμισης), ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, κατάλληλα ανοίγματα θα ενσωματωθούν στα εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους ανάμεσα στους νότιους και βόρειους χώρους του δεύτερου και τρίτου όροφου. Η παρέμβαση αυτή θα επιτρέψει την κυκλοφορία των ηλιακών κερδών που λαμβάνονται μέσω του υαλοπετάσματος στη νότια πρόσοψη αυτών των δύο ορόφων.

## Slide 30
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Το υπαρχον σύστημα φωτισμού αποτελείται κυρίως από λαμπτήρες φθορισμού Τ8 των 18 watt και 36 watt με μαγνητικό ballast.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 31
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Όλοι οι λαμπτήρες του κτηρίου θα αντικατασταθούν με νέους λαμπτήρες LED. Δύο σενάρια εξετάστηκαν.
Το πρώτο περιλαμβάνει την αντικατάσταση κάθε λάμπας ξεχωριστά και το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει την αντικατάσταση με πάνελ LED. Το δεύτερο θα δώσει 10% περισσότερα lumens και ευελιξία προκειμένου να προσαρμόζονται στις συχνές αλλαγές των εσωτερικών χώρων.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 32
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Αισθητήρες φυσικού φωτισμού θα εγκατασταθούν κοντά στα παράθυρα των 3 άνω ορόφων, έτσι ώστε ο τεχνητός φωτισμός να απενεργοποιείται αυτόματα όταν επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού. Συνολικά δεκαέξι αισθητήρες (16) ηλιακού φωτός θα εγκατασταθούν. Σύμφωνα με EnergyPlus, αυτό θα μειώσει επιπλέον 12,5% τη συνολική κατανάλωση για το φωτισμό.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 33
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
HVAC σύστημα – Το καινούργιο σύστημα θα είναι VRV το οποίο θα έχει και ανάκτηση θερμότητας 40%. Το νέο συστημα θέρμανσης-Ψύξης θα έχει COP 4.05 και EER 3.61.
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την υπάρχουσα κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα θέρμανσης-Ψύξης σε σύγκριση με την κατανάλωση του συστήματος που προτείνεται στο σχέδιο ανακαίνισης. Η εξοικονόμιση που επιτυγχάνεται ειναι 58%.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Θέρμανσης & Ψύξης

## Slide 34
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Το σύστημα ενεργειακης διαχείρισης θα ελέγχει, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει δεδομένα, όπως η θερμοκρασία του αέρα, τις ώρες λειτουργίας και την κατανάλωση ενέργειας κάθε κασέτας VRV ξεχωριστά. Επίσης, θα ελέγχει, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας του φωτισμού του κάθε ορόφου ξεχωριστά και τη λειτουργία του κάθε αισθητήρα Lux.
Επίσης σε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες θα τοποθετηθούν on/off επαφές οι οποίες θα συνδέονται με τις κασέτες VRV. Αν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό, θα σταματάει η λειτουργία της αντίστοιχης κασέτας.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

## Slide 35
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Οι σκιές που δημιουργούνται από τα γειτονικά κτίρια στην ορφή 2 κατά τη διάρκεια της ημέρας μειώνει την ηλιακή ακτινοβολία που θα δέχονται τα ΦΒ.
Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να εγκαταστηθούν τα φωτοβολταϊκά μόνο στη στέγη 1.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2
1

## Slide 36
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Το σύστημα που προτάθηκε για το Δημαρχείο είναι: 15,26 kWh
Παραγωγή Ενέργειας kWh/Year
20.900
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

## Slide 37
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Αξιολόγηση επεμβάσεων στο κτήριο
  Μόνωση
  Κοφώματα
  Παθητικά ηλιακά κέρδη
  Σκίαστρα
  Νυχτερινός δροσισμός
  Σύστημα θέρμανσης-ψύξης
  Φωτισμός
  BEMS

## Slide 38
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Chart: Χρόνος Αποπληρωμής
| ΜΟΝΩΣΗ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | ΣΚΙΑΣΤΡΑ | VRF | ΝΥΧΤ. ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | BEMS | ΦΒ
 | 23 | 23 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7
Ο απλός χρόνος αποπληρωμής έχει υπολογιστεί στη διάρκεια ζωής των επεμβάσεων και περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης καθώς και την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

## Slide 39
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης - Εναλλακτικά σχέδια ανακαίνισης
Μελετήθηκαν τρία εναλλακτικά σχέδια ανακαίνισης:
Σχέδιο Α΄ δεν περιλαμβάνει την εξωτερική μόνωση,
Σχέδιο Β΄ δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των παραθύρων και
Σχέδιο Γ΄ δεν περιλαμβάνει καμία από τις δύο προαναφερθείσες επεμβάσεις.
 | ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | ΣΧΕΔΙΟ Α΄ | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh/έτος) | 104.537 | 103.991 | 104,191 | 103.170

## Slide 40
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Το πιο ελκυστικό σχέδιο ανακαίνισης είναι:
Σχέδιο Γ’ (επιτυγχάνονται οι απαιτήσεις του προγράμματος):
    Μείωση κατανάλωσης 73%
    Κάληψη κατανάλωσης από ΑΠΕ 70%
Σχέδιο Ανακαίνισης – Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 41
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’
  Σκίαστρα
  Αερισμός/Νυχτερινός δροσιμός
  Παθητικά ηιακά κέρδη
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης - Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 42
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’
  Φωτισμός
  Σύστημα θέρμανσης-ψήξης
  Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης - Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 43
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συνολικά η εξοικονόμιση ενέργειας που επιτυγχανεται (ανακαίνιση και ΑΠΕ) είναι 92%
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν επίσης από την άποψη της πρωτογενής ενέργειας και εκπομπών CO2 λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής που λαμβάνονται από το ελληνικό κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων:
ηλεκτρική ενέργεια σε πρωτογενή ενέργεια – 2,9
εκπομπές CO2 για την ηλεκτρική ενέργεια – 0,989 kg / kWh
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Συνολική Περιβαλλοντική Απόδοση
 | Κατανάλωση Ενέργειας kWh | Παραγωγή Ενέργειας kWh | Κάλυψη Ενέργεια από ΑΠΕ % | Εναπομένουσα ενέργεια kWh
Σχέδιο ανακαίνισης | 29.695 | 20.900 | 70 | 8.795

## Slide 44
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Το σχέδιο ανακαίνισης επιτυγχάνει 92% εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, 92% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και 92% εξοικονόμηση ενκπομπών CO2.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Σχέδιο Ανακαίνισης – Συνολική Περιβαλλοντική Απόδοση
 | Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας kWh | Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας kWh/m2 | Πρωτογενής Ενέργεια kWh | Εκπομπές CO2 kg CO2 /kWh
Αρχική Κατάσταση | 111.965 | 101,8 | 313.502 | 110.733
Τελική κατάσταση | 8.795 | 8 | 25.506 | 8.698
Εξοικονόμηση | 103.107 | 93,65 | 299.010 | 101.973

## Slide 45
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Κόστος επεμβάσεων
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Αρχικό σχέδιο ανακαίνισης: κόστος 282,4 €/m2
κατανάλωση 6,7 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Α’:
κόστος 206,6 €/m2
κατανάλωση 7,3 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Β’:
κόστος 232,1 €/m2
κατανάλωση 7,1 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’:
κόστος 156,3 €/m2
κατανάλωση 8,0 kWh/m2
Chart: Σύγκριση Σχεδίων Ανακαίνισης
| Αρχικό σχέδιο ανακαίνισης | Σχέδιο ανακαίνισης Α' | Σχέδιο ανακαίνισης Β' | Σχέδιο ανακαίνισης Γ'
Κόστος | 310943 | 227438 | 255593 | 172088
Χρόνος Απολπηρωμής | 17.2861 | 13.0084 | 14.4697 | 9.6733

## Slide 46
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Κόστος επεμβάσεων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | €
HVAC | 80.336
Συστήματα φωτισμού | 18.905
Ανανεώσιμες ενέργειες | 25.707
Σκίαση | 25.000
Ηλιακά συστήματα | 1.230
Σύστημα ελέγχου | 20.910
Συνολική επένδυση | 172.088
Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. | 
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο
Το κόστος των επεμβάσεων που εξαιρέθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 83.505 € για την εξωτερική μόνωση και 55.350 € για τα παράθυρα.

## Slide 47
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την συνολική αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης.
 | ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh/έτος) | 103.170
Κόστος (€) | 172.088
Εξοικονόμηση (€/έτος) | 17.790
Χρόνος απόσβεσης (έτη) | 9,7
Μείωση εκπομπών CO2 (τόνοι/έτος) | 102,02
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Αποτελέσματα
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημαρχείο

## Slide 48
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Περιγραφή

## Slide 49
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Περιγραφή
Το κτήριο της δημοτικής βιβλιοθήκης κατασκευάστηκε το 1984. Αποτελείται από πέντε ορόφους και ένα υπόγειο. Ο δήμος χρησιμοποιεί τους τρεις πρώτους ορόφους, ενώ το υπόγειο στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, γραφεία, σχολικές δραστηριότητες και μαθήματα χορού. Το υπόλοιπο κτήριο χρησιμοποιείται από ιδιώτες ως κατοικίες.
Χρησιμοποιείται τις καθημερινές από τις 07:30 ως τις 20:30 και φιλοξενεί 13 εργαζόμενους και περίπου 70 επισκέπτες ημερησίως.

## Slide 50
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχήμα και Προσανατολισμό
Το κτήριο εκτείνεται παράλληλα με τον άξονα Βορρά-Νότου, με μία απόκλιση 53o από τον Νότο.
Το κτήριο δεν συνορεύει με άλλα κτίσματα και η κατασκευή του είναι χαρακτηριστική της περιοχής που βρίσκεται και της εποχής που χτίστηκε.

## Slide 51
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχήμα και Προσανατολισμό
Επιφάνεια: | 611 m2
Θερμαινόμενη επιφάνεια: | 507 m2
Όγκος: | 2.185 m3
Έτος κατασκευής: | 1984
Ετήσια Συνολική κατανάλωση: | 90 kWh/m2
Τυπικός όροφος 290m2
Υπόγειο 111m2

## Slide 52
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κέλυφος - Οι τοίχοι έχουν θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) πάχους 5 cm, η οποία είναι τοποθετημένη ανάμεσα στα δύο στρώματα τούβλων, ενώ η πλάκα της οροφής έχει θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) πάχους 8 cm.
Παράθυρα - Σε όλους τους χώρους εργασίας, υπάρχουν ανοιγόμενα παράθυρα με διπλά τζάμια με κούφωμα αλουμινίου.

## Slide 53
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η συνολική θερμοπερατότητα (U-value) του κελύφους του κτηρίου είναι 0,94 W/m2K.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα U-value των δομικών στοιχείων κελύφους, όπως αυτές υπολογίζονται στη μελέτη θερμική μόνωση του κτηρίου.
Στοιχεία | Υλικά | U-Value (W/m2K)
Τοίχος | Διπλό τούβλο με μόνωση 5 cm | 0,616
Φέροντας Οργανισμός | Ενισχυμένο σκυρόδεμα | 0,627
Υπόγειο | Πλάκα από σκυρόδεμα | 0,57
Οροφή | Επίπεδη πλάκα με μόνωση 8 cm | 0,419
Παράθυρα | Διπλά τζάμια με κούφωμα αλουμινίου | 3,49

## Slide 54
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αεροστεγανότητα και παθολογίες
Το κέλυφος έχει πολλές θερμογέφυρες λόγω του τύπου της κατασκευής των τοίχων, όπως περιγράφεται παραπάνω, και αυτά τα προβλήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στη θερμική μελέτη.
Το κέλυφος του κτηρίου δεν παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά την αεροστεγανότητα. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική απώλεια θερμότητας λόγω διείσδυσης αέρα από την κεντρική είσοδο που ανοίγει απευθείας στο γραφείο υποδοχής.

## Slide 55
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Φωτισμός
Ο φωτισμός γίνεται κυρίως από λαμπτήρες φθορισμού Τ8 με μαγνητικό ballast. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του φωτισμού στο κτίριο είναι 17.885 W. Όλοι οι τύποι των συστημάτων φωτισμού παρουσιάζονται παρακάτω:
Τύπος Α: Φωτιστικό οροφής, με 2 λάμπες Τ8 φθορισμού 36 W (2x36 W), μήκους 150 cm, ανακλαστήρα.
Τύπος Β: Φωτιστικό οροφής, με 2 λάμπες Τ8 φθορισμού 36 W (2x36 W), μήκους 120 cm, ανακλαστήρα.
Τύπος Γ: Φωτιστικό οροφής, με 2 λάμπες κόμπακτ φθορισμού 18 W (2x18 W).
Τύπος Γ: Στρογγυλή λάμπα 35 W, που βρίσκεται στην τουαλέτα.

## Slide 56
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Συστήματα Ψύξης-Θέρμανσης
Για τη θέρμανση και την ψύξη του κτηρίου χρησιμοποιούνται κλιματιστικές μονάδες, επιδαπέδιες ή στον τοίχο, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.
Στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά καλοριφέρ λαδιού για θέρμανση. Υπάρχει, επίσης, κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης στο κτίριο είναι 32,4 kW.

## Slide 57
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Τα άλλα ηλεκτρικά φορτία την κάλυψη του εξοπλισμού του κτηρίου (ICT), όπως οι H/Y, servers, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ανελκυστήρες, ψύκτη νερού, μηχανή του καφέ και ψυγείο).
Η συνολική ισχύς τους είναι 16.460 W.
Συσκευές | Συνολική ισχύς (W)
H/Y | 4.500
Εκτυπωτές | 270
Φωτοτυπικά μηχανήματα | 1.600
Καφετιέρα | 390
Ψυγείο | 600
Hi-fi | 300
Φούρνος μικροκυμάτων | 800
Ανελκυστήρας | 8.000
Συνολική ισχύς | 16.460

## Slide 58
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Ενεργειακή Κατανάλωση
Ενεργειακή Κατανάλωση – Υφιστάμενη κατάσταση
Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας επιμερίζεται μεταξύ των χρήσεων μέσω του προγράμματος προσομοίωσης EnergyPlus.

## Slide 59
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Στόχος του Σχεδίου Ανακαίνισης – Το γεγονός ότι ο δήμος νοικιάζει το κτήριο δημιουργεί κινδύνους, όπως για παράδειγμα το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης της βιβλιοθήκης πριν από το τέλος της περιόδου αποπληρωμής του έργου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θεωρείται ένας κίνδυνος μετρίου ή χαμηλού επιπέδου.
Το συνολικό κόστος για την κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλό και το γεγονός αυτό επηρεάζει τον τελικό χρόνο αποπληρωμής της επένδυσης, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος για ορισμένες επεμβάσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ώρες λειτουργίας είναι περιορισμένες και οι ενεργειακές απαιτήσεις για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο είναι μετρίου επιπέδου.
Σχέδιο ανακαίνισης - Στόχος

## Slide 60
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμπόδια – Εκτός από τους παραπάνω περιορισμούς, υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτήριο, που προκύπτει από την πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον που περιορίζει τόσο το ηλιακό και αιολικό δυναμικό, όσο και, τη διαθεσιμότητα του χώρο για να τοποθετηθούν τα συστήματα ΑΠΕ.
Σε ένα κτήριο με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, δεν είναι πάντα εύκολη η κατάργηση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος με κάποιο άλλο μεγαλύτερης ευελιξίας. Το εμπόδιο αυτό προκύπτει όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν ιδιοκτήτες και δεν συμφωνούν όλοι με την προτεινόμενη αλλαγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφαρμόζεται ο σχετικός κανονισμός που επιβάλλει να επικρατήσει η απόφαση των ιδιοκτητών ομόφωνα ή πλειοψηφικά. Για τον λόγο αυτό, η πιο εφικτή επιλογή είναι να βελτιωθεί το υπάρχον σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Το ίδιο πλαίσιο ισχύει και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην οροφή του κτηρίου, που πρέπει επίσης να την εγκρίνουν όλοι οι ιδιοκτήτες.
Σχέδιο ανακαίνισης - Εμπόδια

## Slide 61
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης
Κέλυφος Κτηρίου
Η προσθήκη της εξωτερικής μόνωσης διερευνήθηκε ως μέσο για τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Για τους σκοπούς της μοντελοποίησης θεωρήθηκε ένα μονωτικό υλικό με 0,032 W/mK θερμική αγωγιμότητα.
Το πάχος αποφασίστηκε μετά από πραγματοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας και αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των ωρών λειτουργίας του κτηρίου και των ήπιων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μεγαλύτερο πάχος μόνωσης δεν θα συνέβαλλε σε περαιτέρω μείωση των απωλειών θερμότητας..
Το EPS μονωτικό υλικό και ο φυσικός ορυκτοβάμβακας που εξετάστηκαν πηρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις.
Η προσθήκη της εξωτερικής μόνωσης μειώνει το U-value των τοίχων από 0,616 σε 0,347 W/m2K και το U-value της οροφής από 0,419 σε 0,250 W/m2K.

## Slide 62
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανοίγματα
Τα υπάρχοντα παράθυρα έχουν συνολικό U-vaue 3,49 W/m2K και θα αντικατασταθούν με low-e υαλοπίνακες σε πλαίσιο με θερμοδιακοπή. Μετά από έρευνα σχετικά με διαφορετικές τιμές U-vaue αποφασίστηκε ότι η βέλτιστη επιλογή θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες θερμικές ιδιότητες: U-πλαισίου 2,50 W/m2K, U-υαλοπινάκων 1,10 W/m2K και το συνολικό U-παραθύρου 1,80 W/m2K.
Μία επικάλυψη low-e προβλέπεται στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υαλοπίνακα για τη μείωση της εισερχόμενης θερμότητας. Οι υαλοπίνακες έχουν 42% ηλιακό συντελεστή και 66% μετάδοσης του φωτός.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 63
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αερισμό/Νυχτερινός Δροσιμός
Αεραγωγοί θα εγκατασταθούν στη βόρεια και νότια πρόσοψη του κτηρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί διαμπερής αερισμός σε κάθε όροφο. Από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι σε κάθε όροφο, δύο ανοίγματα εισαγωγής αέρα πρέπει να τοποθετηθούν στό κάτω τμήμα της βόρειας πρόσοψη και δύο ανοίγματα εξόδου στο πάνω τμήμα της νότιας πρόσοψης.
Αυτό το σύστημα θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας το καλοκαίρι (νυχτερινός αερισμός) για την ψύξη του εσωτερικού χώρου (15 ACH).
Τα ανοίγματα εξαερισμού θα πρέπει να συνδεθούν με αισθητήρες για την εξωτερική θερμοκρασία και θα λειτουργούν μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 64
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Το υπαρχον σύστημα φωτισμού αποτελείται κυρίως από λαμπτήρες φθορισμού Τ8 των 18 watt με μαγνητικό ballast.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 65
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Όλοι οι λαμπτήρες του κτηρίου θα αντικατασταθούν με νέους λαμπτήρες LED. Οι νέοι λαμπτήρες θα έχουν ισχύς 1.536 Watt, δηλαδή 39% χαμηλότερη από την υπάρχουσα κατάσταση.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 66
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Αισθητήρες φυσικού φωτισμού θα εγκατασταθούν κοντά στα παράθυρα των 3 άνω ορόφων, έτσι ώστε ο τεχνητός φωτισμός να απενεργοποιείται αυτόματα όταν επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού. Συνολικά δώδεκα αισθητήρες (12) ηλιακού φωτός θα εγκατασταθούν. Σύμφωνα με EnergyPlus, αυτό θα μειώσει επιπλέον 22% τη συνολική κατανάλωση για το φωτισμό.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 67
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
HVAC σύστημα – Το καινούργιο σύστημα ψήξης θα είναι spits με καλύτερη απόδοση. Οι νέες μονάδες θα έχουν [EER 3-4,4], ενώ το υπάρχον σύστημα έχει COP 1,7 και EER 1,5.
Όσον αφορά στη θέρμανση του κτηρίου, αποφασίστηκε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η αντικατάσταση του παλαιού λέβητα με έναν νέο, τύπου pellet. Η ανακαίνιση συνίσταται στην απομάκρυνση του υπάρχοντα καυστήρα πετρελαίου και την αντικατάστασή του από έναν καυστήρα αυτόματης τροφοδοσίας, που θα λειτουργεί με pellet.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Θέρμανσης & Ψύξης

## Slide 68
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Η χρήση θερμοστάτη σε κάθε δωμάτιο του κτηρίου θα εξασφαλίσει ότι η εσωτερική θερμοκρασία θα παραμένει σταθερή στο επιθυμητό επίπεδο, αποτρέποντας την υπερβολική χρήση ενέργειας. Επιπλέον, προκειμένου να καταγραφεί η κατανάλωση ενέργειας από τα συστήματα κλιματισμού και φωτισμού, μετρητές κατανάλωσης ενέργειας θα εγκατασταθούν στον ηλεκτρολογικό πίνακα του κάθε ορόφου.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

## Slide 69
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Πέρα από το σύστημα θέρμανσης που θα λειτουργεί με βιομάζα, φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5,73 kWp θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτηρίου.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

## Slide 70
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Το σύστημα που προτάθηκε για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι: 5,73 kWh
Παραγωγή Ενέργειας kWh/Year
8.040
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

## Slide 71
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Αξιολόγηση επεμβάσεων στο κτήριο
  Μόνωση
  Ανοίγματα
  Νυχτερινός δροσισμός
  AC
  Λέβητας PELLET
  Φωτισμός
  BEMS

## Slide 72
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Chart: Χρόνος Αποπληρωμής
| ΜΟΝΩΣΗ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | ΑC | ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET | ΝΥΧΤ. ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΦΒ
 | 23 | 23 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8
Ο απλός χρόνος αποπληρωμής έχει υπολογιστεί στη διάρκεια ζωής των επεμβάσεων και περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης καθώς και την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

## Slide 73
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης - Εναλλακτικά σχέδια ανακαίνισης
Μελετήθηκαν τρία εναλλακτικά σχέδια ανακαίνισης:
Σχέδιο Α΄ δεν περιλαμβάνει την εξωτερική μόνωση,
Σχέδιο Β΄ δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των παραθύρων και
Σχέδιο Γ΄ δεν περιλαμβάνει καμία από τις δύο προαναφερθείσες επεμβάσεις.
 | ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | ΣΧΕΔΙΟ Α΄ | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/έτος) | 85.295 | 84.862 | 84.211 | 83.728

## Slide 74
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Το πιο ελκυστικό σχέδιο ανακαίνισης είναι:
Σχέδιο Γ’ (οι απαιτήσεις του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται):
    Μείωση κατανάλωσης 69%
    Κάληψη κατανάλωσης από ΑΠΕ:
    100% της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση καλύπτεται από pellet
    91% της ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από ΦΒ
Σχέδιο Ανακαίνισης – Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 75
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’
  Φωτισμός
  Αερισμός/Νυχτερινός δροσιμός
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης - Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 76
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’
  Σύστημα θέρμανσης-ψήξης
  Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης - Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 77
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συνολικά η εξοικονόμιση ενέργειας που επιτυγχανεται (ανακαίνιση και ΑΠΕ) είναι 94%
 | Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας kWh | Παραγωγή Πρωτογενούς Ενέργειας kWh | Ενεργειακή Παραγωγή % | Εναπομένουσα Πρωτογενής ενέργεια kWh
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’ | 38.467 | 23.319 | 61 | 15.148
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν επίσης από την άποψη της πρωτογενής ενέργειας και εκπομπών CO2 λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής που λαμβάνονται από το ελληνικό κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων:
ηλεκτρική ενέργεια σε πρωτογενή ενέργεια – 2,9
εκπομπές CO2 για την ηλεκτρική ενέργεια – 0,989 kg / kWh
pellet σε πρωτογενή ενέργεια – 1
εκπομπές CO2 για pellet – 0 kg / kWh
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Συνολική Περιβαλλοντική Απόδοση

## Slide 78
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Το σχέδιο ανακαίνισης επιτυγχάνει 94% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και 79% εξοικονόμηση ενκπομπών CO2.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σχέδιο Ανακαίνισης – Συνολική Περιβαλλοντική Απόδοση
 | Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας kWh | Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας kWh/m2 | Εκπομπές CO2 kg CO2 /kWh
Αρχική Κατάσταση | 122.195 | 241 | 41.673
Τελική κατάσταση | 13.581 | 26,8 | 9.314
Εξοικονόμηση | 108.614 | 214,2 | 40.309

## Slide 79
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Κόστος επεμβάσεων
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αρχικό σχέδιο ανακαίνισης: κόστος 252,5 €/m2
καταν. πρωτογ. ενεργ 26,8 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Α’:
κόστος 177,5 €/m2
καταν. πρωτογ. ενεργ. 27,6 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Β’:
κόστος 153,8 €/m2
καταν. πρωτογ. ενεργ. 28,9 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’:
κόστος 98,6 €/m2
καταν. πρωτογ. ενεργ. 30 kWh/m2
Chart: Σύγκριση Σχεδίων Ανακαίνισης
| Αρχικό σχέδιο ανακαίνισης | Σχέδιο ανακαίνισης Α' | Σχέδιο ανακαίνισης Β' | Σχέδιο ανακαίνισης Γ'
Κόστος | 127995 | 89988 | 77995 | 39988
Χρόνος Απολπηρωμής | 26.9 | 17 | 15 | 9

## Slide 80
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Κόστος επεμβάσεων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | €
HVAC | 18.881
Συστήματα φωτισμού | 2.645
Ανανεώσιμες ενέργειες | 9.840
Νυχτερινός αερισμός | 4.920
Σύστημα ελέγχου | 3.702
Συνολική επένδυση | 39.988
Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. | 
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη
Το κόστος των επεμβάσεων που εξαιρούνται ανέρχεται σε 38.007 € για την εξωτερική μόνωση και σε 50.000 € για την αντικατάσταση των παραθύρων.

## Slide 81
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την συνολική αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης.
 | ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/έτος) | 107.047
Κόστος (€) | 39.988
Εξοικονόμηση (€/έτος) | 4.667
Χρόνος απόσβεσης (έτη) | 8,6
Μείωση εκπομπών CO2 (τόνοι/έτος) | 39,73
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Αποτελέσματα
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Δημοτική Βιβλιοθήκη

## Slide 82
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Περιγραφή

## Slide 83
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Περιγραφή
Το κτήριο στεγάζει τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες του δήμου και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1986. Είναι ένα μονώροφο κτήριο το οποίο περιβάλλεται από μία μεγάλη, ανοιχτή έκταση με χώρους στάθμευσης και ένα συνεργείο επισκευής οχημάτων.
Χρησιμοποιείται από τις 7:30 έως τις 15:30 τις καθημερινές και φιλοξενεί ημερησίως 20 εργαζόμενους και περίπου 10 επισκέπτες.

## Slide 84
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχήμα και Προσανατολισμό
Το σχήμα του είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και εκτείνεται κατά μήκος του άξονα Ανατολής-Δύσης, με απόκλιση 33° από τον Βορρά.
Τα γειτονικά κτήρια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, έτσι ώστε δεν δημιουργείται κάποια σημαντική σκίαση.

## Slide 85
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχήμα και Προσανατολισμό
Επιφάνεια: | 446 m2
Θερμαινόμενη επιφάνεια: | 311 m2
Όγκος: | 1518 m3
Έτος κατασκευής: | 1986
Ετήσια Συνολική κατανάλωση: | 114 kWh/m2
Ισόγειο 311 m2

## Slide 86
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κέλυφος - Οι τοίχοι έχουν μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) πάχους 5 cm η οποία είναι τοποθετημένη ανάμεσα στα δύο στρώματα τούβλων, η πλάκα της οροφής έχει μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη) πάχους 6 cm, ενώ στον χώρο των γραφείων υπάρχει και ψευδοροφή.
Παράθυρα - Σε όλους τους χώρους εργασίας, υπάρχουν ανοιγόμενα παράθυρα με διπλά τζάμια με κούφωμα αλουμινίου.

## Slide 87
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η συνολική θερμοπερατότητα (U-value) του κελύφους του κτηρίου είναι 0,697 W/m2K.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα U-value των δομικών στοιχείων κελύφους, όπως αυτές υπολογίζονται στη μελέτη θερμική μόνωση του κτηρίου.
Στοιχεία | Υλικά | U-Value (W/m2K)
Τοίχος | Διπλό τούβλο με μόνωση 5 cm | 0,587
Φέροντας Οργανισμός | Ενισχυμένο σκυρόδεμα | 0,627
Υπόγειο | Πλάκα από σκυρόδεμα | 0,627
Οροφή | Επίπεδη πλάκα με μόνωση 6 cm | 0,450
Παράθυρα | Διπλά τζάμια με κούφωμα αλουμινίου | 3,49

## Slide 88
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αεροστεγανότητα και παθολογίες
Το κέλυφος έχει πολλές θερμογέφυρες λόγω του τύπου της κατασκευής των τοίχων, όπως περιγράφεται παραπάνω, και αυτά τα προβλήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στη θερμική μελέτη.
Το κέλυφος του κτηρίου δεν παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά την αεροστεγανότητα. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική απώλεια θερμότητας λόγω διείσδυσης αέρα από την κεντρική είσοδο που ανοίγει απευθείας στο γραφείο υποδοχής.

## Slide 89
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Φωτισμός
Ο φωτισμός γίνεται κυρίως από λαμπτήρες φθορισμού Τ8 με μαγνητικό ballast. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του φωτισμού στο κτίριο είναι 3.866 W. Όλοι οι τύποι των συστημάτων φωτισμού παρουσιάζονται παρακάτω:
Τύπος Α: Φωτιστικό οροφής, τετράγωνο, 60 cm x 60 cm, με 4 λάμπες Τ8 φθορισμού 18 W (4x18 W), μαγνητικό ballast και με ανακλαστήρα. Αυτό το σύστημα φωτισμού είναι το πιο κοινό στο κτίριο, που βρίσκεται κυρίως στα γραφεία.
Τύπος Β: Φωτιστικό οροφής, με 2 λάμπες Τ8 φθορισμού 36 W (2x36 W), μήκους 120 cm με ανακλαστήρα.
Τύπος Γ: Στρογγυλή λάμπα 35 W, που βρίσκεται στην τουαλέτα.
Τύπος Δ: Οβάλ φωτιστικό τοίχου 40 W, που βρίσκεται σε κάθε όροφο του κλιμακοστασίου.
Τύπος Ε: Λαμπτήρες υψηλής πίεσης 250 W, βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο

## Slide 90
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Συστήματα Ψύξης-Θέρμανσης
Όσον αφορά στα HVAC, κλιματιστικές μονάδες χρησιμοποιούνται τόσο για τη θέρμανση όσο και για την ψύξη και λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης στο κτήριο είναι 49,81 kW.

## Slide 91
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Τα άλλα ηλεκτρικά φορτία την κάλυψη του εξοπλισμού του κτηρίου (ICT), όπως οι H/Y, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. μηχανή του καφέ και ψυγείο).
Η συνολική ισχύς τους είναι 9.970 W.
Συσκευές | Συνολική ισχύς (W)
H/Y | 3.000
Εκτυπωτές | 120
Φωτοτυπικά μηχανήματα | 1.600
Εξοπλισμός κυλικείου | 8.690
Συνολική ισχύς | 9.970

## Slide 92
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Συστήματα
Επίσης υπάρχει και μια αντλία νερού, που χρησιμοποιείται για το πότισμα των χώρων πρασίνου του Δήμου Αλίμου.
Η αντλία έχει 7,5 kW ισχύος και εργάζεται 8 ώρες την ημέρα. Η συνολική ετήσια κατανάλωση της αντλίας νερού είναι περίπου 21.900 kWh.

## Slide 93
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Ενεργειακή Κατανάλωση
Ενεργειακή Κατανάλωση – Υφιστάμενη κατάσταση
Το μέγιστο ψυκτικό φορτίο είναι πολύ υψηλό και οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ζήτηση μεγιστοποιείται το μεσημέρι που είναι η θερμότερη περίοδο της ημέρας. Αντιθέτως, την περίοδο της θέρμανσης η ζήτηση μεγιστοποιείται τη νύχτα, όταν το κτίριο δεν λειτουργεί. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, η κατανάλωση ενέργειας φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση ή ψύξη.

## Slide 94
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Παρούσα Κατάσταση Κτηρίου – Ενεργειακή Κατανάλωση
Ενεργειακή Κατανάλωση – Υφιστάμενη κατάσταση
Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας επιμερίζεται μεταξύ των χρήσεων μέσω του προγράμματος προσομοίωσης EnergyPlus.

## Slide 95
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Στόχος του Σχεδίου Ανακαίνισης – Το κτήριο λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρή σε σχέση με άλλα κτήρια που χρησιμοποιούνται σε 24ωρη βάση. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον χρόνο αποπληρωμής ορισμένων επεμβάσεων (π.χ. αντικατάσταση παραθύρων, μονώσεις) και τον διαμορφώνει κοντά στα 23 έτη.
Το κόστος πιο καινοτόμων συστημάτων (γεωθερμικά συστήματα, ηλιακή ψύξη κτλ.) είναι αρκετά υψηλό, γι’ αυτό και η ενσωμάτωσή τους δεν συνιστά εφικτή λύση, εκτός εάν επιδοτηθούν από το κράτος ή άλλους φορείς.
Σχέδιο ανακαίνισης - Στόχος

## Slide 96
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Εμπόδια – Υπάρχει ένας περιορισμός σχετικά με τη συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν σε κτήρια. Για τα δημόσια κτήρια, προβλέπεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και 100% της συμφωνημένης ισχύος του κτηρίου. Αυτό περιορίζει το μέγεθος του προτεινόμενου συστήματος φωτοβολταϊκών, παρόλο που υπάρχει χώρος για μεγαλύτερο.
Σχέδιο ανακαίνισης - Εμπόδια

## Slide 97
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης
Κέλυφος Κτηρίου
Η προσθήκη της εξωτερικής μόνωσης διερευνήθηκε ως μέσο για τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Για τους σκοπούς της μοντελοποίησης θεωρήθηκε ένα μονωτικό υλικό με 0,032 W/mK θερμική αγωγιμότητα.
Το πάχος αποφασίστηκε μετά από πραγματοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας και αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των ωρών λειτουργίας του κτηρίου και των ήπιων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μεγαλύτερο πάχος μόνωσης δεν θα συνέβαλλε σε περαιτέρω μείωση των απωλειών θερμότητας..
Το EPS μονωτικό υλικό και ο φυσικός ορυκτοβάμβακας που εξετάστηκαν πηρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις.
Η προσθήκη της εξωτερικής μόνωσης μειώνει το U-value των τοίχων από 0,587 σε 0,359 W/m2K και το U-value της οροφής από 0,450 σε 0,263 W/m2K.

## Slide 98
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανοίγματα
Τα υπάρχοντα παράθυρα έχουν συνολικό U-vaue 3,49 W/m2K και θα αντικατασταθούν με low-e υαλοπίνακες σε πλαίσιο με θερμοδιακοπή. Μετά από έρευνα σχετικά με διαφορετικές τιμές U-vaue αποφασίστηκε ότι η βέλτιστη επιλογή θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες θερμικές ιδιότητες: U-πλαισίου 2,50 W/m2K, U-υαλοπινάκων 1,10 W/m2K και το συνολικό U-παραθύρου 1,80 W/m2K.
Μία επικάλυψη low-e προβλέπεται στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υαλοπίνακα για τη μείωση της εισερχόμενης θερμότητας. Οι υαλοπίνακες έχουν 42% ηλιακό συντελεστή και 66% μετάδοσης του φωτός.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 99
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Αερισμό/Νυχτερινός Δροσιμός
Αεραγωγοί θα εγκατασταθούν στη βόρεια και νότια πρόσοψη του κτηρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί διαμπερής αερισμός. Από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι σε κάθε όροφο, δύο ανοίγματα εισαγωγής αέρα πρέπει να τοποθετηθούν στό κάτω τμήμα της βόρειας πρόσοψη και δύο ανοίγματα εξόδου στο πάνω τμήμα της νότιας πρόσοψης.
Αυτό το σύστημα θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας το καλοκαίρι (νυχτερινός αερισμός) για την ψύξη του εσωτερικού χώρου (15 ACH).
Τα ανοίγματα εξαερισμού θα πρέπει να συνδεθούν με αισθητήρες για την εξωτερική θερμοκρασία και θα λειτουργούν μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Μείωση της Ενεργειακής Ζήτησης

## Slide 100
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Το υπαρχον σύστημα φωτισμού αποτελείται κυρίως από λαμπτήρες φθορισμού Τ8 των 18 watt με μαγνητικό ballast.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 101
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Όλοι οι λαμπτήρες του κτηρίου θα αντικατασταθούν με νέους λαμπτήρες LED. Οι νέοι λαμπτήρες θα έχουν ισχύς 1.870 Watt, δηλαδή 48% χαμηλότερη από την υπάρχουσα κατάσταση.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 102
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Φωτισμός
Αισθητήρες φυσικού φωτισμού θα εγκατασταθούν κοντά στα παράθυρα του κτηρίου, έτσι ώστε ο τεχνητός φωτισμός να απενεργοποιείται αυτόματα όταν επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα φωτισμού. Συνολικά οχτώ αισθητήρες (8) ηλιακού φωτός θα εγκατασταθούν. Σύμφωνα με EnergyPlus, αυτό θα μειώσει επιπλέον 16% τη συνολική κατανάλωση για το φωτισμό.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Φωτισμού

## Slide 103
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Θέρμανσης & Ψύξης
HVAC σύστημα – Το καινούργιο σύστημα θα είναι VRV το οποίο θα έχει και ανάκτηση θερμότητας 40%. Το νέο συστημα θέρμανσης-Ψύξης θα έχει COP 4,05 και EER 3,61, ενώ το υπάρχον σύστημα έχει COP 1,7 και EER 1,5.
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την υπάρχουσα κατανάλωση ενέργειας από το σύστημα θέρμανσης-Ψύξης σε σύγκριση με την κατανάλωση του συστήματος που προτείνεται στο σχέδιο ανακαίνισης. Η εξοικονόμιση που επιτυγχάνεται ειναι 58%.

## Slide 104
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
Το σύστημα ενεργειακης διαχείρισης θα ελέγχει, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει δεδομένα, όπως η θερμοκρασία του αέρα, τις ώρες λειτουργίας και την κατανάλωση ενέργειας κάθε κασέτας VRV ξεχωριστά. Επίσης, θα ελέγχει, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας του φωτισμού του κάθε ορόφου ξεχωριστά και τη λειτουργία του κάθε αισθητήρα Lux.
Επίσης σε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες θα τοποθετηθούν on/off επαφές οι οποίες θα συνδέονται με τις κασέτες VRV. Αν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό, θα σταματάει η λειτουργία της αντίστοιχης κασέτας.

## Slide 105
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 26,7 kWp θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτηρίου.
Το προτεινόμενο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μεγάλης ισχύος, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό, αλλά και για άλλες χρήσεις, όπως ο εξοπλισμός του κτηρίου, η λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών, καθώς και μία αντλία νερού.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

## Slide 106
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Το σύστημα που προτάθηκε για το κτήριο είναι: 26,7 kWh
Παραγωγή Ενέργειας kWh/Year
37.300
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

## Slide 107
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Αξιολόγηση επεμβάσεων στο κτήριο
  Μόνωση
  Ανοίγματα
  Νυχτερινός δροσισμός
  Σύστημα θέρμανσης-ψύξης
  Φωτισμός
  BEMS

## Slide 108
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Chart: Χρόνος Αποπληρωμής
| ΜΟΝΩΣΗ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | VRF | ΝΥΧΤ. ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | BEMS | ΦΒ
 | 23 | 23 | 10 | 23 | 6 | 8 | 7
Ο απλός χρόνος αποπληρωμής έχει υπολογιστεί στη διάρκεια ζωής των επεμβάσεων και περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης καθώς και την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

## Slide 109
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης - Εναλλακτικά σχέδια ανακαίνισης
Μελετήθηκαν τρία εναλλακτικά σχέδια ανακαίνισης:
Σχέδιο Α΄ δεν περιλαμβάνει την εξωτερική μόνωση,
Σχέδιο Β΄ δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των παραθύρων και
Σχέδιο Γ΄ δεν περιλαμβάνει καμία από τις δύο προαναφερθείσες επεμβάσεις.
 | ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | ΣΧΕΔΙΟ Α΄ | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
*Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh/έτος) | 59.543 | 59.189 | 58.839 | 58.578
*Οι 30.160 kWh είναι η εξοικονόμηση από την κατανάλωση του κτηρίου και η υπόλοιπη είναι η πλεονάζουσα ενέργεια από τα ΦΒ

## Slide 110
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Το πιο ελκυστικό σχέδιο ανακαίνισης είναι:
Σχέδιο Γ’ (οι απαιτήσεις του προγράμματος επιτυγχάνονται):
    Μείωση κατανάλωσης 71%
    Κάληψη κατανάλωσης από ΑΠΕ:
    100% της ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από ΦΒ
Σχέδιο Ανακαίνισης – Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης

## Slide 111
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’
  Αερισμός/Νυχτερινός δροσιμός
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης - Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης
  Φωτισμός

## Slide 112
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
  Σύστημα θέρμανσης-ψήξης
  Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης - Επιλεγμένο σχέδιο ανακαίνισης
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’

## Slide 113
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Συνολικά η εξοικονόμιση ενέργειας που επιτυγχανεται (ανακαίνιση και ΑΠΕ) είναι 100%
 | Κατανάλωση Τελικής Ενέργειας kWh | Παραγωγή Ενέργειας kWh | Ενεργειακή Παραγωγή % | Πλεονάζουσα Ενέργεια kWh
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’ | 8.882 | 37.310 | 100 | 28.428
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν επίσης από την άποψη της πρωτογενής ενέργειας και εκπομπών CO2 λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής που λαμβάνονται από το ελληνικό κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων:
ηλεκτρική ενέργεια σε πρωτογενή ενέργεια – 2,9
εκπομπές CO2 για την ηλεκτρική ενέργεια – 0,989 kg / kWh
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Συνολική Περιβαλλοντική Απόδοση

## Slide 114
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σχέδιο Ανακαίνισης – Συνολική Περιβαλλοντική Απόδοση
Το σχέδιο ανακαίνισης επιτυγχάνει 100% εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, 100% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και 100% εξοικονόμηση ενκπομπών CO2.
* Το πλεόνασμα ενέργειας (28.428 kWh/έτος) θα χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες χρήσεις που προαναφέρθηκαν.
 | Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας kWh | Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας kWh/m2 | Πρωτογενής Ενέργεια kWh | Εκπομπές CO2 kg CO2 /kWh
Αρχική Κατάσταση | 30.160 | 97 | 87.464 | 29.828
Τελική Κατάσταση | 0 | 0 | 0 | 0
Εξοικονόμηση | * 30.160+ 28.428 | 97+ 91 | 87.464+ 82.441 | 29.828+ 28.115

## Slide 115
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Κόστος επεμβάσεων
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Chart: Σύγκριση Σχεδίων Ανακαίνισης
| Αρχικό σχέδιο ανακαίνισης | Σχέδιο ανακαίνισης Α' | Σχέδιο ανακαίνισης Β' | Σχέδιο ανακαίνισης Γ'
Κόστος | 125229 | 98529 | 112929 | 86229
Χρόνος Απολπηρωμής | 17 | 13 | 15 | 12
Αρχικό σχέδιο ανακαίνισης: κόστος 403,6 €/m2
πλεονάζουσα ενεργ. ΦΒ 94,5 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Α’:
κόστος 316,8 €/m2
κατανάλωση 93,3 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Β’:
κόστος 363,1 €/m2
κατανάλωση 92,2 kWh/m2
Σχέδιο ανακαίνισης Γ’:
κόστος 277,3 €/m2
κατανάλωση 91,3 kWh/m2

## Slide 116
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Κόστος επεμβάσεων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | €
HVAC | 21.550
Συστήματα φωτισμού | 4.041
Ανανεώσιμες ενέργειες | 45.977
Νυχτερινός αερισμός | 3.874
Σύστημα ελέγχου | 10.824
Συνολική επένδυση | 86.266
Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. | 
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Το κόστος των επεμβάσεων που εξαιρούνται ανέρχεται σε 25.830 € για την εξωτερική μόνωση και σε 12.300 € για την αντικατάσταση των παραθύρων.

## Slide 117
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την συνολική αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης.
 | ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/έτος) | 58.578
Κόστος (€) | 86.266
Εξοικονόμηση (€/έτος) | 7.205
Χρόνος απόσβεσης (έτη) | 12
Μείωση εκπομπών CO2 (τόνοι/έτος) | 57,9
Οικονομική Αξιολόγηση του σχεδίου ανακαίνισης – Αποτελέσματα
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Κτήρια που μελετήθηκαν – Γραφεία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

## Slide 118
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved
Είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίζονται οι με ακρίβεια οι καταναλώσεις στην υφιστάμενη κατάσταση και να γίνεται ο επιμερισμός τους στις διάφορες χρήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται κατόπιν λεπτομερούς επιθεώρησης και ανάλυσης των δεδομένων.
Τα κτήριά που εξετάζουμε είναι μετά το 1980 και άρα διαθέτουν μόνωση και διπλούς υαλοπίνακας
Λίγες ώρες λειτουργίας των κτηρίων που έχει ως αποτέλεσμα τις χαμηλές καταναλώσεις. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στην επιλογή δόκιμων λύσεων (βρίσκονται στην αγορά) οι όποιες έχουν χαμηλότερο κόστος αλλά και ρίσκο.
Ανακαίνιση κτηρίων ΣΜΕΚ
Συμπεράσματα

## Slide 119
WP5: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στους Δήμους
© Copyright CERTUS Project 2015 - All Rights Reserved Grant agreement no.: 620906
Τεχνική Αξιολόγηση - Άλιμος
Εκπαιδευτικό Υλικό